{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["气体消防清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"气体消防清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["长堽校区机房气体消防器材采购清单"]
["序号","产品名称","品牌","规格型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"柜式七氟丙烷气体灭火装置","鼎迅消防","GQQ90/2.5-DX","1、含箱体、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。\n2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。\n3、电磁阀工作电压：DC24V。\n4、启动电流：1～1.5A。\n5、喷射时间：≤10S。\n6、使用环境：温度：0℃～50℃。\n7、采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。\n8、为保证所供产品为原厂正品、保障产品质量，中标供应商须在供货验收前，需要提供生产厂家出具的供货证明书、售后服务承诺书原件、满足本采购需求的产品消防认证证书与检验报告等作为验收材料，不提供上述资料的、或者所供货物不满足本项目采购需求的，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商承担。","套",2]
[2,"七氟丙烷灭火药剂","内蒙永和","HFC-227ea","1、纯度≥99.6﹪； \n2、水份/（mg/kg）≤10 ；\n3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；\n4、蒸发残留物/﹪≤0.01。","㎏",180]
[3,"气体灭火控制器","保智","ZBQ100","1、主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A；\n2、备电：24V，2.3AH；\n3、最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA；\n4、环境温度：0~40℃；\n5、相对湿度：≤95%（40℃）；\n6、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容；\n7、具有4区气体灭火系统控制输出选择；\n8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。\n9、能与机房其它设备数据对接并控制。","台",1]
[4,"紧急启停按钮","保智","ZM201","1、工作电压： DC17V-DC24V；\n2、触点容量：DC24V/0.5A；\n3、环境温度：-10～+50℃；\n4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ；\n5、二线制，电子编码。","个",1]
[5,"声光报警器","吉斯","CA2011","1、静态电流：6mA；\n2、动作电流：100mA；\n3、环境温度：-10～+50℃；\n4、工作电压：DC18-28V；\n5、保护电流：400mA；\n6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；；\n7、闪光频率：≤1HZ-2HZ；\n8、变频周期：4±1S；\n9、报警音量：75DdB-85dB；\n10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ；\n11、四线制，电子编码。","个",2]
[6,"放气指示灯","保智","ZM601","1、工作电压：DC24V；\n2、总线电压：DC17V-DC24V；\n3、环境温度：-10～+50℃；\n4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；\n5、四线制，电子编码。","个",1]
[7,"感烟探测器","吉斯","CA9001","1、静态电流：＜200uA；\n2、火警电流：＜2mA；\n3、环境温度：-10～+50℃；\n4、工作电压：DC13-24V；\n5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；\n6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能；\n7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力；\n8、采用两总线无极性工作方式。","只",1]
[8,"感温探测器","吉斯","CA9005","1、静态电流：＜210uA；\n2、火警电流：＜1.5mA；\n3、环境温度：-10～+50℃；\n4、工作电压：DC13-24V；\n5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能；\n6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力；\n7、采用两总线无极性工作方式。","只",2]
[9,"启动信号接口模块","保智","ZM801","1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V；\n2、四线制，电子编码；\n3、控制输出：一组DC24V电源输出；\n4、工作电流：≤2A。","只",1]
[10,"反馈信号接口模块","保智","ZM501","1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V；\n2、四线制，电子编码；\n3、控制输出：故障信号输出、报警信号输出、喷洒信号输出。","只",1]
[11,"应急灯","安尔顿","AE-ZFZD-E3W-680N-36","1、直流：36V；\n2、使用环境温度：0℃～50℃；\n3、输入电压:AC220V/50HZ\n4、光源类型: LED；\n5、应急时间:90min；\n6、工作模式:持续式；\n7、充电时间:≥24；\n8、面板：玻璃；框架铝合金；\n9、安装方式:挂壁式；\n10、开关类型：停电 自动亮；\n11、插头规格：三眼插头。\n","盏",1]
[12,"安全出口指示灯","安尔顿","AE-BLZD-1L-ROE13W-1890H","1、工作电压：交流220V、50Hz；\n2、使用环境温度：0℃～50℃；\n3、输入电压:AC220V/50HZ\n4、功率:3W LED；\n5、应急时间:90min；\n6、工作模式:持续式；\n7、充电时间:≥24；\n8、面板：玻璃；框架铝合金；\n9、安装方式:挂壁式。","盏",1]
[13,"呼吸器","安奕达","TZL30A","1、符合GB21976.7-2012标准要求 。\n2、防护时间：≥30 min。\n3、滤烟率≥95﹪。\n4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。\n5、环境温度：0℃-40℃。","个",2]
[14,"辅助材料",null,"管架、电线、线管、防火涂料等"]
[15,"安装及调试",null,"管架制作、电控线路、设备安装及调试等"]
["合计","合计"]